Wandalin, 19.10.2020

Zamawiający:

Przetwórstwo Owoców i Warzyw

Anna Wagnerowska

Wandalin 108

24-300 Opole Lubelskie

Kontakt:

Michał Wagnerowski

Tel: 501-711-734

e-mail: biuro@przetworniawandalin.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

Zakup agregatu chłodniczego

W ramach zamówienia zostanie zakupiony agregat chłodniczy o następujących parametrach:

- kubatura komory chłodniczej 200m3

- jednorazowy wsad: 14 000 kg (owoce miękkie)

- temperatura początkowa towaru: +27 st. C

- temperatura końcowa towaru: 0 st. C

- czas wychładzania towaru: 12 godzin

- sprężarka pół-hermetyczna z obciążeniem rozruchu oraz modułem diagnostycznym dla komputera PC,

- zbiornik 90 l z zaworami bezpieczeństwa

- wydajność chłodnicza 50,7 kW/-10st. C / +45 st. C dla freonu R-448a

- skraplacz powietrza, wydajność 139 kW/DT=15K dla freonu R-448a

- wentylatorowa chłodnica powietrza, wydajność chłodnicza: 60,4 kW/-8st. C / DT=8K dla freonu R-448a

- automatyka chłodnicza: elektroniczny zawór rozprężny, zawór magnetyczny, filtr, presostaty LP/HP oraz HP

- rozdzielnia elektryczna zasilająco – sterująca

- materiały montażowe: rury Cu w izolacji, przewody elektryczne

- freon R448a w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji

- montaż i uruchomienie

Miejsce realizacji operacji – Wandalin 108, 24-300 Opole Lubelskie, nr działki 442/1.

Oferty, nie spełniające powyższych wymogów zawartych w przedmiarze co do przedmiotu zamówienia będą odrzucone.

- Warunki udziału w postępowaniu

- Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

- Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty do ich wypełnienia.

- Oferta powinna zawierać oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym (potwierdzenie oświadczenie).

- Kryteria oceny oferty

- Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie każdego z kryteriów:

  - cena – 100 %.

- Do porównania ofert będzie brana cena brutto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, która uzyska najwyższą liczbą punktów, obliczaną według poniższego wzoru:

C = cena brutto najtańszej oferty/oferowana cena brutto x 100

- Termin składania ofert

Oferty należy składać do 30 października 2020 roku włącznie, do godziny 12:00.

- Sposób składania ofert

Oferty mogą być złożone w postaci elektronicznej (wysłanie oferty poprzez e-mail na adres biuro@przetworniawandalin.pl) lub fizycznej (liczy się data fizycznego doręczenia, wpływu do siedziby zamawiającego – pocztą lub osobiście, tj. na adres: Wandalin 108, 24-300 Opole Lubelskie).

- Wymogi formalne pozostałe dotyczące oferty:

- Oferta powinna zawierać co najmniej:

- pełną nazwę dostawcy;

- przedmiot oferty;

- cenę netto oraz brutto w PLN;

- okres gwarancji, który wynosi minimum 24 miesiące;

- Oferty muszą obejmować całość przedmiotu  Zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Oferenta. Nie dołączenie tłumaczenia skutkować będzie dyskwalifikacją oferty.

- Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego (patrz: Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

- Czas realizacji zamówienia:

30 kwietnia 2021 roku

- Informacja o wykluczeniu

Nie dopuszcza się składania ofert podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z nami, tj. Przetwórstwo Owoców i Warzyw Anna Wagnerowska, Wandalin 108, 24-300 Opole Lubelskie.

- Informacja o unieważnieniu postepowania

Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku, gdy zamawiający nie uzyska co najmniej dwóch ofert zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym.

- Informacja o przypadkach, w których oferta zostanie odrzucona

Oferta zostanie odrzucana w następujących przypadkach:

- Jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

- Jeżeli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym;

- Jeżeli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem;

- Jeżeli została złożona po terminie składania ofert wskazanym w pkt. 3 niniejszego zapytania.

- Dopuszczalne zmiany umowy z wybranym wykonawcą

Mając na uwadze zapisy art. 144 ustawy PZP z 29.01.2004r. dopuszcza się jedynie nieistotne zmiany postanowień umownych w stosunku do treści wybranej oferty.

Niedopuszczalna jest natomiast – pod rygorem nieważności – istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa poniżej:

- konieczności przedłużenia terminu wykonania robót, dostaw i usług ze względu na działania sił wyższych, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających lub ograniczających możliwość wykonywanie przedmiotu zamówienia, lub zmianę zakresu robót, dostaw  i usług wynikającą z okoliczności których wcześniej nie można było przewidzieć,

- konieczności przedłużenia terminu wykonania robót, dostaw i usług ze względu wstrzymania ich przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, np. zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej maszyny/urządzenia,

- konieczności przedłużenia terminu wykonania robót, dostaw i usług ze względu na zmianę postanowień Umowy o dofinansowanie z ARiMR/UM.

- wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, wynikająca z wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości kosztorysowej – ceny netto umowy,

- zmiany wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki VAT,

- zmiany zasad finansowania i terminów realizacji zamówienia ze względu na zmianę postanowień Umowy o dofinansowanie między Zamawiającym a ARiMR/UM.,

- kiedy zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równoważność zaniechanych robót,

- wykonania robót związanych z udzieleniem zamówienia dodatkowego,

- w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian technologii wykonywania robót, np. ze względu na:

  - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

  - odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

  - przedłużająca się procedura administracyjna, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dotycząca uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami prawa.

Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do przedłożenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych powyżej. Strony ustalają, że wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jego zobowiązania.

Z poważaniem

………………………………

Anna Wagnerowska

Załączniki:

- Wzór oferty Wykonawcy,

- Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 1: Wzór oferty Wykonawcy

…………………, ………….

Miejscowość i data wystawienia oferty

……………………………………..

Pieczęć wykonawcy

Przetwórstwo Owoców i Warzyw

Anna Wagnerowska

Wandalin 108

24-300 Opole Lubelskie

OFERTA WYKONAWCY

Na podstawie warunków zamówienia określonych w Zapytaniu ofertowym proponujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn.
zakup agregatu chłodniczego

za cenę:

w kwocie netto złotych: ……………………………………

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

w kwocie brutto złotych: ……………………………………

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

Czas gwarancji: ……………………………………….

- Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym.

- Jednocześnie oświadczam(y), że:

- posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia;

- posiadam(y) wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ponadto:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od terminu składania ofert.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktu: ……………………….

Nr tel. ……………………………

………………………………..

(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

…………………………….	Miejscowość, data

…………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy 
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z oferentami

Ja niżej podpisany

………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko / dane - pieczęć Wykonawcy)

oświadczam, iż pomiędzy osobami upoważnionymi do reprezentowania dostawcy lub wykonawcy, a Przetwórstwo Owoców i Warzyw Anna Wagnerowska lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jej imieniu oraz osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy lub wykonawcy nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………..

(podpis wykonawcy)